# Giám sát điện năng nhà xưởng

Giải pháp mẫu giám sát điện năng nhà xưởng: đồng hồ đa năng Modbus, bộ thu thập, bảng theo dõi kWh, cảnh báo quá tải.

# Bài toán

Xưởng muốn biết điện tiêu thụ theo từng dây chuyền, phát hiện quá tải, lệch pha và giờ cao điểm để giảm tiền điện.

# Kiến trúc

Mỗi tủ nhánh lắp 1 đồng hồ đa năng có cổng RS-485 (Modbus RTU) + biến dòng.

Các đồng hồ nối chung một đường RS-485 về bộ thu thập (gateway).

Gateway đọc mỗi 5–15 giây, gửi về máy chủ qua MQTT hoặc HTTPS.

Bảng theo dõi trên OctaX: kWh theo ca, công suất đỉnh, cảnh báo qua Telegram/ứng dụng.

# Danh mục vật tư (cho 6 tủ nhánh)

Hạng mục SL

Đồng hồ đa năng 3 pha, RS-485 6

Biến dòng theo dòng định mức tủ 18

Gateway Modbus → MQTT/4G 1

Cáp xoắn đôi có chống nhiễu, điện trở cuối đường 120 Ω 1 lô

# Lưu ý triển khai

Đặt địa chỉ Modbus khác nhau cho từng đồng hồ; cùng tốc độ baud.

Đấu nối trong tủ điện do thợ có chứng chỉ thực hiện, cắt điện khi lắp biến dòng loại kín.

Nguồn: OctaX.vn — Kho mẫu miễn phí (CC BY 4.0).