Giám sát điện năng nhà xưởng
Giải pháp mẫu giám sát điện năng nhà xưởng: đồng hồ đa năng Modbus, bộ thu thập, bảng theo dõi kWh, cảnh báo quá tải.
Bài toán
Xưởng muốn biết điện tiêu thụ theo từng dây chuyền, phát hiện quá tải, lệch pha và giờ cao điểm để giảm tiền điện.
Kiến trúc
Mỗi tủ nhánh lắp 1 đồng hồ đa năng có cổng RS-485 (Modbus RTU) + biến dòng.
Các đồng hồ nối chung một đường RS-485 về bộ thu thập (gateway).
Gateway đọc mỗi 5–15 giây, gửi về máy chủ qua MQTT hoặc HTTPS.
Bảng theo dõi trên OctaX: kWh theo ca, công suất đỉnh, cảnh báo qua Telegram/ứng dụng.
Danh mục vật tư (cho 6 tủ nhánh)
Hạng mục SL
Đồng hồ đa năng 3 pha, RS-485 6
Biến dòng theo dòng định mức tủ 18
Gateway Modbus → MQTT/4G 1
Cáp xoắn đôi có chống nhiễu, điện trở cuối đường 120 Ω 1 lô
Lưu ý triển khai
Đặt địa chỉ Modbus khác nhau cho từng đồng hồ; cùng tốc độ baud.
Đấu nối trong tủ điện do thợ có chứng chỉ thực hiện, cắt điện khi lắp biến dòng loại kín.
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